Utvalg:	Kommunestyret
Møtested:	Kommunestyresalen
Møtedato:	27.10.2011	Tid: 09:00

TILLEGGSSAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.
	Tittel
39/11	10/661
	BRANNVESENETS BEHOV FOR TILSTREKKELIG SLOKKEVANN

Berlevåg, den 21. oktober 2011

Karsten Schanche / ordfører

BRANNVESENETS BEHOV FOR TILSTREKKELIG SLOKKEVANN

Saksbehandler:		Edgar Jensen		Arkiv: M74
Arkivsaksnr.:		10/661
Saksnr.:	Utvalg				Møtedato

128/10	Formannskapet	05.10.2010
79/11	Formannskapet	18.10.2011
39/11	Kommunestyret	27.10.2011

Innstilling:

Forskriftkravet om tilstrekkelig slokkevann ved brann er ikke oppfylt i Berlevåg.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2004 § 5 – 4 stiller krav om at ”kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann”.

Samtidig åpner samme Forskrift for at kommunen kan velge å erstatte tilstrekkelig dimensjonert vannledning med tankbil i boligstrøk med liten brannspredningsfare.

Med bakgrunn i overnevnte forskriftskrav anskaffes tankbil med minimums tankkapasitet 8000 – 10 000 liter og pumpekapasitet på minimum 1000 l/min med en kostnadsramme på inntil kr 700 000,- Opplæringskostnader for 3 av mannskapene er inkludert i kostnadsrammen.

Anskaffelsen finansieres via budsjettregulering.

Utvalg:	Formannskapet
Møtedato:	05.10.2010
Sak:	PS 128/10

Resultat:	Tilbakesendt for ny utredning

Behandling i utvalget:

Vedtak:
Saken sendes tilbake for videre utredning.
Enstemmig vedtatt.

Utvalg:	Formannskapet
Møtedato:	18.10.2011
Sak:	PS 79/11

Resultat:	Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:

Vedtak:

Forskriftkravet om tilstrekkelig slokkevann ved brann er ikke oppfylt i Berlevåg.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2004 § 5 – 4 stiller krav om at ”kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann”.

Samtidig åpner samme Forskrift for at kommunen kan velge å erstatte tilstrekkelig dimensjonert vannledning med tankbil i boligstrøk med liten brannspredningsfare.

Med bakgrunn i overnevnte forskriftskrav anskaffes tankbil med minimums tankkapasitet 8000 – 10 000 liter og pumpekapasitet på minimum 1000 l/min med en kostnadsramme på inntil kr 700 000,- Opplæringskostnader for 3 av mannskapene er inkludert i kostnadsrammen.

Anskaffelsen finansieres via budsjettregulering.
Enstemmig vedtatt

Saksutredning:

Bakgrunn
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-4 - Vannforsyning, stilt krav om tilstrekkelig slokkevann ved brann.

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet.

Brannrapporter fra brannvesenene har gitt erfaringsverdier som kan benyttes i forbindelse med beredskapsdimensjoneringen. Det er ikke mulig på forhånd å si nøyaktig hvor mye vann som må til for å slokke en gitt brann. Til dette er det for mange variabler som spiller inn, for eksempel byggets form, overtenning eller ikke, hvordan vannet leveres i brannen (stråle/tåke).

Etterfølgende data må derfor ikke sees på som absolutte, men orienterende
verdier:
Overtent enebolig, 1000 liter/minutt, brannceller 3 liter/minutt pr. m2.
Det bør beregnes gjennomsnittlig 4 stråler fra 38 mm slange, som hver gir ca. 250
- 270 liter/minutt ved samtidig bruk, altså et samlet vannforbruk på ca. 1000 liter/
minutt.
Svenske undersøkelser, basert på moderne slokketeknikk, konkluderer med at brannvesenets vannforbruk ved full slokkeinnsats er ca. 3 liter/minutt pr. m2 brannareal. Ved et brannareal på 200 m2 kreves altså slokkevannstilførsel på minst 600 liter/minutt, ref. 4. Disse tallene gir et beregningsgrunnlag for vannbehov for slokkeinnsats i små og mellomstore brannceller.

Utviklet brann i seksjon i “Større bygning”, 2500 - 3500 liter/minutt.
I denne gruppen regner man med en brann innefor brannseksjonen i større bygninger som for eksempel industri eller lagerbygning, kontor, sykehjem, sammenhengende trehusbebyggelse med “middels brannbelastning”. Gjennomsnittlig antall strålerør i samtidig bruk. Alternativ:
1. 10 – 12 stråler fra 38 mm slanger som hver gir ca. 250 – 270 liter/minutt.
2. 6 stråler fra 65 mm slange som hver gir ca. 450 – 500 liter/minutt.
3. Vannkanon som gir ca. 1000 liter/minutt og i tillegg 1 – 3 stråler fra 65 med mer slange og 4 stråler fra 38 mm slange.

I veiledningen til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-4 Vannforsyning, angis 20 liter/sek eller 1200 liter/min som et normtall for beregning av slokkevannsmengde for boligbebyggelse og 50 liter/sek eller 3000 liter/min for annen større bebyggelse.

Etter vurdering har brannsjefen i Berlevåg funnet det riktig å benytte 1000 liter/min som minimum slokkevannsmengde for eneboliger, og 2500 – 3000 liter/min for større branner i Berlevåg kommune.

Målinger
Arbeid med risiko og sårbarhetsanalyse for brann er i gangsatt men ikke sluttført.
I dette arbeidet er kartlegging av slokkevann et av de viktigste områdene.
Det er foretatt målinger på vannledningsnettet i tettstedet Berlevåg. Utdrag fra disse målingene finnes i tabellen under.

Objekt	Målt vanntilgang i l / min	Slokkevannbehov l / min
Berlevåg helsesenter	1500	2500 – 3000
Berlevåg skole	950	2500 - 3000
Samfunnshuset	1500	2500 - 3000
Barnehagen	1100	1500
Kompetansesenteret	1100	1500
Enebolig med fare for brannspredning	800	1000

I tillegg er det foretatt måling i området Østregate, Grønnlia, Granbakken, Fjellveien, Egilsgate, Skonvikveien. Gjennomsnittsresultat for disse målingene ble 550 l/min.

Erfaringer
I begynnelsen av juni 2010 oppstod det brann i en enebolig øverst i Ordf. Jentofts gate hvor brannvesenet opplevde stor mangel på slokkevann. Boligen brant ned til grunnen. Det var ikke mulig for brannvesenet å hindre overtenning og nedbrenning av eneboligen. Årsaken var at ledningsnettet ikke leverte tilstrekkelig mengde slokkevann selv om det ble satt sugepumpe for å suge fra ledningsnettet. Brannvesenet hadde kun vann til ett strålerør på ca 250 l/min. Dette underbygger også de målinger som er foretatt i vannledningsnettet.

Sikkerhet for røykdykkerne
Veiledning om røyk og – kjemikaliedykking angir at 2000 liter vann er tilstrekkelig vannmengde for at en kortvarig førsteinnsats skal kunne iverksettes.
Utlegg med større vannmengde fra større vannkilde, vannledningsnett eller tankvogn må snarest etableres for slokking og sikring av mannskapene.

Drøfting
Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 5-5 Beredskap for høyderedskap eller tankbil står følgende under punkt ”Tankbil som slokkevannsforsyning”:

Forebyggendeforskrift § 5-4 pålegger kommunen å sikre tilstrekkelig vannforsyning til brannslokking. Det fremgår videre at i boligstrøk hvor spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankvogn.

Dette innebærer at i tettbygd strøk som etter risikokartlegging, jf. § 2-4, viser seg å ikke ha nok slokkevann, har kommunen ansvar for å oppgradere vannforsyningen. Det kan skje ved vedlikehold, økning av vannledningsnettets kapasitet eller ved å tilrettelegge for bruk av åpne kilder eller basseng der det ikke kommer i konflikt med annet regelverk.

Tankbil vil etter forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn ikke kunne erstatte manglende slokkevannforsyning i tettbygd strøk. Tankbil vil bare kunne erstatte manglende vannforsyning i boligstrøk med liten spredningsfare.

I områder hvor tilstrekkelig vann til brannslokking ikke umiddelbart kan skaffes tilveie, følger dimensjoneringsforskriften opp intensjonene i forebyggendeforskriften ved å pålegge brannvesenet å bringe med seg tankbil.
I § 5-2 er det dessuten nedfelt en plikt til å ha en støttestyrke med bl.a. fører av tankbil.
Brannvesenet må bringe med seg vann til slokking når det varsles brann i:

    - Frittliggende bebyggelse, gårdsbruk, boligstrøk o.l. uten tilstrekkelige slokkevannkilder.
    - Brannobjekt hvor avstanden til sikker slokkevannkilde vil kreve lengre slangeutlegg enn 300 meter.
    - Skogområder med fare for brannsmitte til bebyggelse som ikke har tilstrekkelige slokkevannkilder.
    - Tettbebyggelse der brannvesenets førsteinnsatsstyrke ikke kan regne med å få tilstrekkelig hjelp til fødeutlegg osv. i løpet av 4-6 minutter.

For å oppfylle tankbilkravet, forutsettes det at samlet tankkapasitet utgjør minst
8000-10 000 l. Pumpekapasiteten bør ikke være mindre enn 1000 l/min.

Med ”liten spredningsfare” menes at bygninger ikke er plassert tettere enn 4 meter fra tomtegrensen. Avstand mellom bygninger vil da være minimum 8 meter.
I tettstedet Berlevåg er det generelt sett liten spredningsfare og tankbil kan benyttes som vannforsyning i den akutte fasen. Tankbil kan ikke erstatte vann fra kommunalt vannledningsnett som primær vannforsynigskilde.

I det etterfølgende vil følgende faktorer drøftes

Renovering av vannledningsnettet.
Alternative løsninger.

Renovering av vannledningsnettet

Innledning
Vannledningsnettet i Berlevåg kommune består av en blanding av grått støpejern, rehabilitert (epoxybelagt) støpejern og plastledninger. De delene av nettet som består av grått støpejern har behov for rehabilitering som følge av korrosjon, innvendig begroing og stedvis høy bruddsannsynlighet. Dette gjelder både i Kongsfjord og i Berlevåg tettsted. Mange kummer er av fellestypen hvor det ofte finnes åpne avløpsledninger og vannledninger med brannventiler i samme kum.
Mange brannventiler er av eldre type og framstår som slitte og dårlige. Slike kummer innebærer en reell fare for forurensning av drikkevannet som følge av innlekking av kloakk gjennom dårlige brannventiler når trykket tas av vannledningene, for eksempel i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold. Kilde: Forslag til forprosjekt for rehabilitering av vann og avløpssystemene i Berlevåg kommune.

Aquapartner AS leverte 30.11.2009 et forslag til forprosjekt for rehabilitering av vann- og avløpssystemene i Berlevåg kommune. Dette forprosjektet har bakgrunn i hovedplan vann utarbeidet av Barlindhaug 1997 og senere revidert av Aquapartner as i 2006, samt hovedplan avløp utarbeidet av Paulsen RI 1997 og revidert av Aquapartner as i 2006. Viser for øvrig til internrevisjonsrapport fra Aquapartner AS datert 23.10.2009 for nærmere vurdering av bakgrunn for foreslåtte investeringer.

Drøfting
I følge forslag til forprosjekt for rehabilitering av vann og avløpssystemene i Berlevåg kommune er rehabiliteringsbehov for ledningsnettet kostnadsberegnet til ca 13 millioner kroner, og et tidsperspektiv på 4 år.
Fordelen med å gjennomføre en slik rehabilitering vil kunne gi en tilfredsstillende slokkevannsmengde, god kvalitet på ledningsnett, ventiler og brannkuler.
En ulempe er at det vil ta lang tid, og brannvesenet vil mangle tilstrekkelig slokkevann over en lengre periode.

Som det fremgår av forprosjektet ligger det an til betydelige investeringer på ledningsnettet for å oppnå tilfredsstillende kvalitet. Hvilke investeringer som er direkte knyttet til slokkevannsmengdebehovet har jeg ingen oversikt over på nåværende tidspunkt.
Det er fra brannvesenet side ønskelig at man får på plass god slokkevannsforsyning så raskt som mulig. Brannvesenet ser det derfor som positivt at det er utarbeidet et forslag til forprosjekt for renovering av vann- og avløpsledningsnettet i Berlevåg kommune.

Oppsummering
Ved å gjennomføre forprosjekt og eventuelt et påfølgende hovedprosjekt vil dette sikre god kvalitet på slokkevannsforsyningen samt ledningsnettet i kommunen. Dette er derimot ikke tilfredsstillende sett i et kort tidsperspektiv.

Alternative løsninger

Innledning
Som alternative løsninger kan følgende vurderes:
- Avstenging av deler av vannledningsnettet for å kanalisere nok slokkevann frem til brannstedet.
- Suge vann fra ledningsnettet ved hjelp av ekstra pumper. Hente vann fra forskjellige deler av ledningsnettet gjennom flere og lange slangeutlegg.
- Anskaffe tankbil med minimumskapasitet på 8 000 – 10 000 liters vanntank og minimum pumpekapasitet på 1000 l/min.

Drøfting

Alternativ 1: Avstegning – Seksjonering.
Avstenging av deler av ledningsnettet for å kanalisere vann til brannsted kan la seg gjøre. Dette vil kunne føre til mer vann og høyere trykk. Det har vist seg at deler av ledningsnettet er belagt med vannstein slik at rørene får innvendige innsnevringer. Det kan derfor være utfordrende å få mer vann frem til brannstedet. Det må derfor foretas omkoblinger i ledningsnettet for å kanalisere slokkevannet. Det er usikkert hvem som skal gjøre disse omkoblingene. Hvis brannvesenet skal gjøre dette arbeidet betyr det at det at bemanningen må økes og en form for beredskapsvakt for vannledningsnettet må etableres. En svært viktig faktor som må vektlegges i denne vurderingen er tidsaspekt dette har. Hvor hurtig er det mulig å kanalisere slokkevann. Det er lite sannsynlig at brannvesenet vil få tilgang på nok vann i løpet av 10 minutter etter at førsteinnsatsen er iverksatt.
Erfaring har vist at det er mangler ved sluseventilene i nettet. Flere av sluseventilene mangler innmat, noen sitter fast og andre igjen tetter ikke tilfredsstillende. Slik ledningsnettet fremstår i dag vil være vanskelig å kanalisere vann uten at flere ventiler renoveres eller skiftes ut.
Ukentlig salting av alle brannkummer må også gjøres i vinterhavåret for å sikre tilgjengelighet til brannkulene.

Alternativ 2: Sugepumpe – Lange slageutlegg
Ved å koble sugepumpe på ledningsnettet kan det være mulig å oppnå en tilfredsstillende slokkevannsmengde. Dette har brannvesenet gjort ved flere anledninger. Erfaringer fra slike tilkoblinger har vist seg ikke å fungere over alt. For at slik pumping skal fungere fordrer det at rørledningene har stor nok dimensjon slik at tomsuging av ledningsnettet ikke inntreffer. Det er forbundet med risiko å suge tom ledningsnettet da konsekvensen kan være at deler av ledningsnettet klapper sammen som følge av dette.

Henting av slokkevann gjennom lange slangeutlegg vil kunne gi nok slokkevann frem til brannstedet. Utfordringen med lange utlegg er at det krever ekstra personellressurser for å foreta slike utlegg. Tap i utlegg som følge av friksjon og høydeforskjell vil også forekomme. Det må i enkelte tilfeller også seriekjøres pumper for å oppnå nok trykk og slokkevannsmengde. Brannvesenet har også utstyrsutfordringer ved lange slangeutlegg. I dag disponerer brannvesenet 38-, 42- og 68mm slanger. 38- og 42mm slangene benyttes som ”arbeidsslanger” og 68mm slangene benyttes primært som ”fødeslanger” frem til grenrør. For å hindre tap i lange slangeutlegg må det investeres i slange- og pumpemateriell med større dimensjon. Det er derimot usikkert om lange slangeutlegg i en akuttfase er en løsning. Iflg. veiledning forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §.5-5 skal det ved en hver utlegging utover 300 meter være tankbil tilgjenglig.
En utbygging av flere brannkuler på hovledingsnettet vil minske friksjon og trykktap samt redusere lengden på slageutleggene. Kostnaden på dette i et kort perspektiv før hovedrenovering, anses som urealistisk og lite formålstjenelig.

Alternativ 3: Tankbil
Tankbil med minimumskapasitet på 8 000 – 10 000 liters vanntank og pumpe med minimum pumpekapasitet på 1000 liter l/min vil gi en garanti for vann i den viktige perioden før overtenning og ved røykdykking. Vinterstid vil det være enklere å få tilgang på slokkevann, da en ikke trenger å lokalisere brannkum i første del av innsatsen. Dette er mannskapsbesparende tiltak slik at fokus kan være på redde- slokkearbeidet fra første stund. Det er ikke nødvendig å anskaffe en ny bil, brukt tankvogn vil fungere utmerket.

En bør også søke å anskaffe tankbil med rustfri ståltank som er godkjent for drikkevann. Bil med slik tank vil være med på å sikre drikkevannsforsyningen ved alvorlige feilsituasjoner.

Ulempen vil primært være kostnader forbundet med selve anskaffelsen samt opplæringsutgifter for å betjene et slikt kjøretøy. Årlige vedlikeholds- og driftsutgifter vil også påløpe. Behov for varmgarasje slik at vanntanken ikke fryser vinterstid er også en faktor som må tas med. Dagens brannstasjon er svært liten, hvis det anskaffes tankbil vil det ikke være plass for andre kjøretøy enn brannvesenets brann- og tankbil i garasjen.

Oppsummering
Det er mange faktorer som må tas med ved vurdering av hvordan man skal få frem nok slokkevann ved brann tettstedet Berlevåg. Som tidligere nevnt kan vi seksjonere i ledningsnettet, men ledningsnettet fremstår i dag på en slik måte at det vil være vanskelig å få til en effektiv seksjonering.

Lange slageutlegg ble også drøftet tidligere, dette er heller ikke en optimal løsning da det også her vil kreve en betydelig innsats for å få ut slike utlegg. Det vil helt klart være behov for ekstra personell for å utføre slike utlegg. Denne løsningen gir ikke nok slokkevann i den akutte fasen, det tar lang tid å få etablert en vannforsyning basert på denne løsningen.

Slokkevann fra tankbil med minimumskapasitet på 8 000 – 10 000 liters vanntank og pumpe med minimum pumpekapasitet på 1000 liter l/min vil gi en tilfredsstillende slokkevannsmengde i den akutte fasen.
Ulemper ved anskaffelse av tankbil er primært forbundet med kostnader forbudet med drift av kjøretøyet. Dette er rene driftsutgifter som drivstoff, forsikring og service osv.
Ved anskaffelse av tankbil må det også påregnes opplæringskostnader for minimum 3 av mannskapene. En bør primært søke å anskaffe tankbil med rustfri ståltank som er godkjent for drikkevann. Bil med slik tank vil være med på å sikre drikkevann ved alvorlige hendelser i drikkevannsforsyningen.

Forslag til innstilling
På bakgrunn overnevnte vil brannsjefen foreslå følgende:

Forskriftkravet om tilstrekkelig slokkevann ved brann er ikke oppfylt i Berlevåg.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2004 § 5 – 4 stiller krav om at ”kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann”.

Samtidig åpner samme Forskrift for at kommunen kan velge å erstatte tilstrekkelig dimensjonert vannledning med tankbil i boligstrøk med liten brannspredningsfare.

Det anskaffes brukt tankbil med minimums tankkapasitet 8000 – 10 000 liter og pumpekapasitet på minimum 1000 l/min med en kostnadsramme på inntil kr 700 000,-

Et slikt kjøretøy vil gi tilfredsstillende slokkevannsmengde i akutt fasen. Tankbil vil gi økt slagkraft, effektivitet og sikkerhet for innsatspersonellet, samt økt sikkerhet for kommunens innbyggere.

Ved anskaffelse av tankbil bør det primært søkes å anskaffe bil med rustfri ståltank godkjent for transport av drikkevann. Opplæringskostnader for 3 av mannskapene er inkludert i kostnadsrammen.

Henvisninger:
Tigjengelig dokumentasjon, ikke vedlagt:
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
Veiledning om røyk – og kjemikaliedykking

Bjørn Ove Persgård
rådmann